# Projekt konstrukcji nośnej

|  | Inwestor: Inwestycja: Nr projektu: Tytuł projektu: Zakres: Stadium: | „Firma Mazur” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Szyby Rycerskie 1, 41-909 Bytom Hala produkcyjna Pustków, dz. Nr ewid. 548/20, obr. 10, gm. Dębica ##### P-16-43 ## Projekt konstrukcji stalowej oraz lekkiej obudowy hali Konstrukcja stalowa, lekka obudowa hali. ## Projekt Budowlany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcja: | Zakres opracowania: | Imię i nazwisko | Specjalność i numer uprawnień budowlanych | #### Podpis |
|  | Projektant | Konstrukcja | mgr inż. Jarosław Krośnicki | upr. proj. upr. proj. 5445/Gd/92 upr. wyk. 5889/Gd/94 specjalność konstrukcyjno-budowlana |  |
|  | Sprawdzający | Konstrukcja | mgr inż. Arkadiusz Sadowski | upr. proj. POM/0133/POOK/11 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej |  |
| Gdańsk wrzesień 2016 |  |  |  |  | egz. nr 6 |

Spis zawartości projektu P-16-43

a) część opisowa

1.   Strona tytułowa

2.   Spis zawartości projektu P-16-43

- Metryka inwestycji

- Opis techniczny

- Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe

b) część rysunkowa

-	Wytyczne fundamentowe							- K1

-	Siatka słupów 									- K2

-	Rama szczytowa w osi 1  							- K3

-	Rama szczytowa w osi 10 				                           	- K4

-	Rama w osi 6		 				                           	- K5

-	Rama główna w osiach 2-5, 7-9 			                           	- K6

-	Konstrukcja dachu					                         		- K7

-	Rozmieszczenie rynien i rur spustowych			                 		- K8

CZĘŚĆ OPISOWA

I. METRYKA INWESTYCJI

1. Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku hali produkcyjnej do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na bazie laminatu poliestrowo-szklanego metodą LRTM wraz z zapleczem biurowo-socjalnym w Pustkowie.

2. Inwestor

„Firma Mazur” Sp. z o. o. Sp. k.

Ul. Szyby Rycerskie 1

41-909 Bytom

3. Lokalizacja obiektu

Pustków,

Dz. Nr ewid. 548/20, obr. 10, gm. Dębica

II. OPIS TECHNICZNY

1. Wstęp

1.1. Formalna podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora – „Firma Mazur” - i zawarta umowa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie konstrukcji nośnej, lekkiej obudowy hali.

1.3. Podstawa opracowania:

  normy, przepisy i literatura przedmiotowa

2. Opis konstrukcji

Przyjęte obciążenia

- śnieg (wg PN-EN 1991-1-3)					0,90 kN/m2  (2-ga strefa)

- wiatr (PN-EN 1991-1-4)						vo=22m/s  (3-cia strefa)

- obc. technologiczne dachu w hali				0,1 kN/m2	1,15	0,115 kN/m2

Konstrukcja hali nie jest obliczona na ewentualne uderzenia od pojazdów mechanicznych. W przypadku występowania takiego niebezpieczeństwa należy zastosować odpowiednie odboje zabezpieczające.

Fundamenty, belki podwalinowe

Wymagany poziom wierzchu cokołów fundamentowych: +0,20m względem wykończonej posadzki w hali poziom ±0,00m.

Poziom wierzchu belek podwalinowych wynosi +0,20m.

Belki powinny posiadać odpowiednie wcięcia, w miejscu otworów na bramy i drzwi do rzędnej -0,15m. Po zmontowaniu konstrukcji wykonawca belek podwalinowych powinien przewidzieć konieczność uzupełnienia belek.

Konstrukcja hali

Halę zaprojektowano w konstrukcji stalowej, ramowej – ramy w osiach 1 - 10.

Ramy szczytowe w osiach 1,6,10 – niesymetryczne, o rozpiętości w świetle zewnętrznych pasów 35,50m (słupów skrajnych). Konstrukcja ramy – słupy oraz rygle zaprojektowano z kształtowników walcowanych na gorąco IPE. Wysokość ramy 4,30m w narożu (względem cokołów fundamentowych), 7,04m w kalenicy (względem cokołów fundamentowych). Słupy oparte są na fundamentach przegubowo.

Rama w osi 6 – niesymetryczna, o rozpiętości w świetle zewnętrznych pasów 35,50m (słupów skrajnych). Konstrukcja ramy – słupy oraz rygle zaprojektowano z kształtowników walcowanych na gorąco IPE. Wysokość ramy 4,30m w narożu (względem cokołów fundamentowych), 7,04m w kalenicy (względem cokołów fundamentowych). Słupy oparte są na fundamentach przegubowo.

Ramy główne w osiach 2-5 – symetryczne, w świetle zewnętrznych pasów 35,50m.

Konstrukcja ram – słupy i rygle ram - zaprojektowano jako spawaną blachownicę o zmiennym przekroju ze środnikiem z blachy trapezowej. Parametry blachy trapezowej: rygle i słupy – grubość 2mm,  osiowa wysokość trapezu 50mm, osiowa szerokość modułu trapezu 380mm. Wysokość ram 4,30m w narożu (względem cokołów fundamentowych), 7,04m w kalenicy (względem cokołów fundamentowych). W miejscach styków montażowych zastosowano blachę płaską. Słupy oparte są na fundamentach przegubowo.

Ramy główne w osiach 7-9 – symetryczne, w świetle zewnętrznych pasów 35,50m.

Konstrukcja ram – słupy i rygle ram

, - zaprojektowano jako spawaną blachownicę o zmiennym przekroju ze środnikiem z blachy trapezowej. Parametry blachy trapezowej: rygle i słupy – grubość 2mm,  osiowa wysokość trapezu 50mm, osiowa szerokość modułu trapezu 380mm. Wysokość ram 4,30m w narożu (względem cokołów fundamentowych), 6,99m w kalenicy (względem cokołów fundamentowych). W miejscach styków montażowych zastosowano blachę płaską. Słupy oparte są na fundamentach przegubowo.

Rozstaw ram: 4,80 m– w przęsłach skrajnych oraz 7,40 m w przęsłach wewnętrznych.

Pochylenie połaci dachowej: 7 .

Kotwy fundamentowe – zabetonowane w fundamentach, nagwintowane pręty ze stali kl. 8.8. Podlewka montażowa gr. 4cm (np Ceresit CX15).

Każda kotew powinna posiadać 3 nakrętki i 2 podkładki: 1 nakrętkę i podkładkę okrągłą, zgrubną - od dołu (regulacja) i 2 nakrętki z podkładką okrągłą, zgrubną - od góry.

Ramy posiadają odpowiednie uchwyty do przykręcenia zetowych płatwi i do montażu stężeń.

Styki montażowe – skręcane na śruby, niesprężane.

Stal konstrukcyjna – S355.

Stężenia

W hali zaprojektowano następujące stężenia:

- stężenia połaciowe w dwóch polach,

- stężenia połaciowe drugorzędne,

- stężenia pionowe w ścianach podłużnych w dwóch polach,

- stężenia pionowe w ścianach poprzecznych w osi 1, 6 i 10 w jednym polu.

- Wszystkie stężenia zaprojektowano jako cięgnowe, prętowe z nakrętkami napinającymi - wstępnie lekko sprężane, mocowane do elementów ram za pomocą śrub.

Stal konstrukcyjna stężeń – S355.

Płatwie dachowe i rygle ścienne

Płatwie dachowe zimnogięte, zetowe w rozstawie co 1,61m, łączone z ramami za pomocą śrub przykręcanych do ceowych łączników spawanych do ram. Przekrój płatwi Z-200. Schemat statyczny płatwi – wieloprzęsłowe belki ciągłe z zakładami nad podporami wewnętrznymi.

Rygle ścienne zimnogięte, zetowe w rozstawie co 1,60m, łączone z ramami za pomocą śrub przykręcanych do ceowych łączników spawanych do ram. Przekrój płatwi Z-150. Schemat statyczny rygli – wieloprzęsłowe belki ciągłe z zakładami nad podporami wewnętrznymi.

Stal konstrukcyjna – S350GD, ocynk.

Obudowa hali

W hali przewidziano następujące warstwy lekkiej obudowy ścian:

Część izolowana hali w osiach 1-6:

- Płyta warstwowa PIR gr. 100mm,

- rygle ścienne zetowe Z-150, przykręcane do słupów ram.

Część nieizolowana w osiach 6-10:

- blacha trapezowa BPE-18 gr.0,5mm

- rygle ścienne zetowe Z-150, przykręcane do słupów ram

W hali przewidziano następujące warstwy lekkiej obudowy dachu:

Część izolowana hali w osiach 1-6:

- Płyta warstwowa PIR gr. 100/140mm,

- rygle ścienne zetowe Z-150, przykręcane do słupów ram.

Część nieizolowana w osiach 6-10:

- blacha trapezowa Super-40 gr.0,6mm z powłoką antykondensacyjną DROP-STOP

- płatwie dachowe zetowe Z-200, przykręcane do rygli ram

Ochrona antykorozyjna stalowej konstrukcji nośnej

Trwałość powłoki malarskiej M - wg PN-EN ISO 12944-1.

Klasa korozyjności C2 – wg PN-EN ISO 12944-2.

Zabezpieczenie ppoż.

- Obiekt charakteryzuje się klasą odporności pożarowej „E”.

UWAGA:

Niniejszy Projekt Budowlany nie jest projektem wykonawczym (nie zawiera  drugorzędnych elementów konstrukcyjnych takich jak żeberka, wzmocnienia połączeń płatwi i rygli ściennych z ramami, blach węzłowych itp), stanowi on jedynie podstawę opracowania projektu wykonawczego (warsztatowego).

Inżynier Budownictwa Lądowego

mgr inż. Jarosław Krośnicki

specjalność konstrukcyjno-budowlana

upr. proj. 5445/Gd/92

upr. wyk. 5889/Gd/94